# Documento Integral: Transformadores Toroidales y Proyecto POSTEDOR

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento reúne dos desarrollos complementarios: (i) el portafolio inicial de transformadores toroidales monofásicos de 5–25 kVA en tanque colgado convencional, y (ii) el proyecto POSTEDOR, un poste metálico modular que integra transformador toroidal, energía solar, cargador de vehículos eléctricos y monitoreo IoT. Ambos comparten como eje central el uso de transformadores toroidales en seco (sin aceite), con ventajas en eficiencia, sostenibilidad y reducción de mantenimiento.

# 2. Transformadores Toroidales en Tanque Colgado (5–25 kVA)

## 2.1 Características técnicas

- Portafolio: 5, 10, 15 y 25 kVA (monofásicos, 60 Hz)
- Instalación idéntica a la convencional (tanque colgado)
- Núcleo continuo de acero al silicio, bobinados en aluminio
- Operación en seco, disipación de calor mediante araña de aluminio + poste metálico
- Clase térmica B (130 °C máx.)

## 2.2 Validación térmica CAE

Se realizaron simulaciones con SALOME (geometría/malla) y Elmer FEM (análisis transitorio y estacionario). Los resultados verifican que hasta 25 kVA los transformadores cumplen con la clase térmica B en ambiente de 40 °C. Para potencias superiores, se requiere uso de aceite o mejoras térmicas.

## 2.3 Beneficios y ventajas

- Reducción de volumen (~40%) y peso
- Menores pérdidas y ruido casi nulo
- Eliminación de aceite (cero fugas y mantenimiento reducido)
- Costos operativos más bajos para el cliente
- Menor impacto ambiental (sin riesgo de contaminación por hidrocarburos)

## 2.4 Riesgos y mitigaciones

- Sobrecarga sostenida → protección y monitoreo térmico
- Ambientes extremos (>40 °C, radiación solar intensa) → uso de pintura de alta emisividad o aletas disipadoras
- Contactos térmicos pobres → uso de pasta térmica y control en el par de apriete de tornillería

# 3. Proyecto POSTEDOR

## 3.1 Concepto general

POSTEDOR es un poste metálico modular de 12 metros dividido en cuatro secciones ensamblables. Integra un transformador toroidal (hasta 15 kVA), barras disipadoras de aluminio, paneles solares de 3 kWp, cargador de vehículos eléctricos y módulos IoT para monitoreo remoto y mantenimiento predictivo.

## 3.2 Características técnicas del transformador

- Transformadores toroidales de 5, 10 y 15 kVA (Clase B, 130 °C)
- Bobinados en aluminio
- Montaje horizontal para maximizar disipación por convección
- Devanados múltiples en paralelo (para el de 15 kVA: 3 × 5 kVA)
- Operación sin aceite, disipación pasiva mediante barras de aluminio en contacto con el poste

## 3.3 Disipación térmica y simulación FEM

La simulación FEM con Elmer confirmó que incluso en condiciones conservadoras (35 °C ambiente, máxima carga), la temperatura del transformador se mantiene bajo el límite de 130 °C. Las barras disipadoras de aluminio 1350 garantizan conducción eficiente hacia el poste.

## 3.4 Integración solar e IoT

- Arreglo solar: 3–3.5 kWp con paneles monocristalinos
- Banco de baterías LiFePO4 (6–9 kWh) en la base del poste
- Inversor híbrido para priorizar energía solar y gestionar respaldo de red
- IoT: sensores de temperatura, corriente, humedad, vibración; conectividad NB-IoT/LoRaWAN/4G
- Mantenimiento predictivo y control remoto desde la nube

## 3.5 Normativas y estándares

- IEC 60076 (Transformadores)
- IEEE C57.12.00 (Distribución)
- RETIE / NTC 2050 (Colombia)
- IEC 60529 (Protección IP)
- ASTM A123/A153 (galvanizado acero)

## 3.6 Estrategia de patente y diferenciación

El proyecto POSTEDOR busca proteger mediante patente: (i) la integración del transformador toroidal dentro del poste modular, (ii) el sistema de disipación pasiva con barras de aluminio, y (iii) el módulo IoT integrado. Esto garantiza diferenciación frente a soluciones internacionales, aportando valor único en América Latina.

# 4. Comparación ejecutiva

| Aspecto | Toroidal en tanque colgado | POSTEDOR |
| --- | --- | --- |
| Instalación | Tanque colgado estándar | Integración en poste modular de 12 m |
| Potencia | 5–25 kVA | 5–15 kVA |
| Refrigeración | Araña + poste (sin aceite) | Barras disipadoras + ventilación natural |
| Funcionalidades adicionales | Distribución eléctrica | Solar 3 kWp, cargador EV, IoT, sensorización |
| Mantenimiento | Mínimo, sin aceite | Mantenimiento predictivo vía IoT |
| Normativas | IEC/IEEE + RETIE | IEC/IEEE + RETIE + IP65 IoT |

# 5. Implicaciones de negocio y ESG

- Menor CAPEX en tanques y accesorios (sin aceite)
- Reducción OPEX del cliente: sin mantenimiento de aceite, menor peso y transporte
- Narrativa ESG sólida: sin riesgo ambiental, menor huella de carbono
- POSTEDOR agrega diferenciación urbana, estética y de smart grids
- Potencial de escalamiento industrial con lote piloto → serie

# 6. Conclusiones y próximos pasos

Los transformadores toroidales en seco hasta 25 kVA son una alternativa viable y más sostenible frente a los convencionales. El proyecto POSTEDOR amplía la propuesta, integrando energía renovable e inteligencia digital. Los próximos pasos incluyen prototipado, certificación, validación en campo y estrategia de patente para asegurar el posicionamiento competitivo.